## Software
|  | 5 | 4 | 3
No | ข้อกำหนด | Compliance | Non-compliance | Alternative | Operation process
1. | ข้อกำหนดด้านการบริหารเหตุการณ์ (Event Management)
1.1. | สามารถรวมกลุ่ม/แยกกลุ่ม เหตุการณ์ ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและ ผู้ใช้งาน เป็นผู้รวม/แยกกลุ่ม(Manual) ตามความต้องการของ กฟภ. อย่างน้อยดังนี้
1.1.1. | รวมกลุ่มเหตุการณ์โดยใช้เงื่อนไข อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ที่อยู่ภายใต้วงจรจ่ายไฟเดียวกัน
1.1.2. | รวมกลุ่มเหตุการณ์โดยใช้เงื่อนไข ตำแหน่งหรือพิกัดทางภูมิศาสตร์
1.1.3. | แยกกลุ่มเหตุการณ์ ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานสามารถระบุเงื่อนไขการแยกได้
1.2. | สามารถแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์แผนดับไฟในรูปแบบปฏิทินได้
1.3. | สามารถอ้างอิงเหตุการณ์กับ ใบสั่งงานแบบ 1 ใบหรือหลายใบได้
1.4. | สามารถรองรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้ในปริมาณมาก และเหตุการณ์ไฟดับที่มีจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบมาก เช่น เกิดภัยธรรมชาติ โดยมีกลไกในการรับมือกับปริมาณข้อมูล อย่างน้อยหนึ่งข้อจาก กลไกดังต่อไปนี้ เพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของระบบหลัก หรือการเชื่อมต่อ (Integration) กับระบบอื่น
1.4.1. | กลไกในการหยุดการแจ้งเตือนชั่วคราว เพื่อลดปริมาณการแจ้งเตือน ทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตรวจสอบได้เอง
1.4.2. | กลไกในการรวมกลุ่มเหตุการณ์อัตโนมัติเพื่อลดปริมาณเหตุการณ์ที่มากเกินไป ทำให้ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์ได้ภายหลัง
1.4.3. | กลไกในการปรับเปลี่ยนโหมดการทำงานที่สามารถรับมือกับปริมาณเหตุการณ์ที่มีจำนวนมาก โดยแต่ละโหมดสามารถตอบสนองปริมาณเหตุการณ์และความคาดหวังที่แตกต่างกัน
1.4.4. | กลไกอื่นเพื่อรองรับเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้ในปริมาณมาก และเหตุการณ์ไฟดับที่มีจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบมาก
1.5. | สามารถเพิ่มและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า ในระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้องที่ไม่มีอยู่ในระบบ CIS ได้อย่างน้อยดังนี้
• | รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า
• | ข้อมูลลูกค้าสำคัญ (VIP)
1.6. | สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์แผนดับไฟ และเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องให้ผู้ใช้งานทราบในกรณีต่าง ๆ อย่างน้อย ดังนี้
• | ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่ได้โทรเข้ามาแจ้งผ่าน Contact Center
• | เกิดไฟดับนานเกินกว่า เวลาที่กำหนดไว้ในแผนดับไฟ
• | ยืนยันว่ามีไฟดับเกิดขึ้นจากระบบ SCADA (เช่น สัญญาณ การเปลี่ยนสถานะ)
• | มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
• | มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของเหตุการณ์
• | ใกล้จะถึงเวลาที่เริ่มปฏิบัติงานตามแผนดับไฟ
1.7. | สามารถให้ผู้ใช้นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง รวมถึงกริดโมเด็ล จากแฟ้มข้อมูลรูปแบบอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาการบันทึกข้อมูล โดยไม่ต้องบันทึกข้อมูลตั้งแต่ต้นทั้งหมด หรือ บันทึกด้วยมือทั้งหมด โดยให้รองรับแฟ้มข้อมูลรูปแบบ อย่ายน้อย 3 รูปแบบ จากรูปแบบดังต่อไปนี้
• | MS-Excel (.xsl, .xslx)
• | CSV (Comma Separated Value)
• | RDF (RDF/XML, JSON-LD)
• | CIM based format (CIM/XML, CIM/JSON)
1.8. | สามารถประมวลผล/พยากรณ์ และสร้างเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างอัตโนมัติจากสถานะของอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าในปัจจุบัน อย่างน้อยดังนี้
• | สถานะของอุปกรณ์ตัดตอน
• | สถานะของสมาร์ทมิเตอร์
1.9. | สามารถประมวลผล จัดลำดับความสำคัญ เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และเสนอข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง โดยประมวลผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้
• | ปริมาณผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ
• | ชนิดของอุปกรณ์
• | ชนิดของเหตุการณ์
• | ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
1.10. | สามารถประมวลและแสดงผลเชิงเปรียบเทียบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการสั่งการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ข้อมูล อย่างน้อย 3 รายการ จากรายการดังต่อไปนี้
• | ปริมาณผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ
• | ช่วงเวลาที่ผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ
• | หน่วยกำลังไฟฟ้าที่สูญเสีย
• | ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ
2. | ข้อกำหนดด้านการจัดการงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Work Management)
2.1. | สามารถกำหนดค่าประมาณระยะเวลาการจ่ายไฟกลับคืนของเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Automatic) และแบบกำหนดโดยผู้ใช้ (Manual) โดยในกรณีที่ปรับแบบอัตโนมัติ ให้คำนึงถึงปัจจัย ดังต่อไปนี้
2.1.1. | การเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
2.1.2. | การเป็นพื้นที่เมือง
2.1.3. | มาตรฐานการให้บริการ
2.1.4. | ประเภทของสาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง
2.1.5. | สภาพภูมิอากาศ
2.2. | สามารถสร้างเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องและแผนดับไฟ โดยเลือกจากอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายไฟฟ้าที่แสดงในรูปแบบ Tree Diagram, Schematic View และ Spatial ได้
2.3. | สามารถเรียกดูและแก้ไขสถานะเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ข้อมูลใบสั่งงาน ประเภทงาน และบุคลากรสำหรับงานแก้ไฟ หรือตามที่ กฟภ. กำหนด ในหน้าจอการทางานเดียวกันได้
2.4. | สามารถสร้างใบสั่งงาน ได้แบบอัตโนมัติ ในกรณีดังต่อไปนี้
2.4.1. | กรณีได้รับข้อมูลสถานะอุปกรณ์จากระบบ SCADA
2.4.2. | กรณีได้รับข้อมูลจากผู้ใช้ไฟ ผ่าน Contact Center หรือ โมบาล แอบ
2.4.3. | กรณีได้รับข้อมูลจากสมาร์มมิเตอร์
2.5. | สามารถจัดเก็บข้อมูล/ติดตาม/แสดงผลการดำเนินงานแก้ไฟ ทั้งแบบจ่ายไฟแล้วเสร็จในสภาวะการจ่ายไฟปกติ และจ่ายไฟชั่วคราวโดยมีการดำเนินงานแก้ไขภายหลัง (เช่น การเชื่อมสายชั่วคราวระดับแรงดันเดียวกันได้ทั้งหมด)
2.6. | สามารถปิดใบสั่งงานได้ 1 ใบ หรือมากกว่าได้ในครั้งเดียวได้
2.7. | สามารถมอบหมายงานหลายงาน ให้กับพนักงานรายบุคคลหรือกลุ่มพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยสามารถดำเนินการได้ทีละงานตามลำดับความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย
2.8. | สามารถบริหารจัดการตารางเวลาทำงานของพนักงานรายบุคคลหรือกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจ ทั้งแบบ Manual และ Automatic
2.9. | สามารถบันทึกและติดตามการดำเนินงานของพนักงานรายบุคคลหรือกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง อย่างน้อยดังนี้
• | การยืนยันเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirmations) ได้แก่ เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด ระยะเวลาทำงาน
• | ทักษะ และความชำนาญของพนักงาน
• | การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ทำ
2.10. | สามารถติดตาม/ตรวจสอบ ประวัติเหตุการณ์ และใบสั่งงาน ดังนี้
• | วัน เวลา ที่สร้างเหตุการณ์
• | การปรับสถานะ
o | สถานะเปิด
o | สถานะปิด
o | สถานะเสร็จสมบูรณ์
o | สถานะตรวจสอบแล้ว
• | ผู้ดำเนินการ
2.11. | สามารถสนับสนุนการคำนวณค่าใช้จ่าย โดยประมวลผลข้อมูลการใช้ทรัพยากร ดังนี้
• | ระยเวลาของเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และแผนดับไฟ
• | ค่าใช้จ่าย กฟภ. หรือ ลูกค้า
• | ประเภทกิจกรรมที่ดำเนินงาน
• | ประเภทของสาเหตุ ดังนี้
o | ต้นไม้
o | สัตว์
o | อุปกรณ์
o | สภาพอากาศ
o | ยานพาหนะ
o | ภัยธรรมชาติ
o | วงจรจ่ายไฟ (พิจารณาวงจรจ่ายไฟที่ทำให้เกิดเหตุการณ์)
2.12. | สามารถค้นหาพนักงานรายบุคคลหรือกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้องกับงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เช่น พนักงาน ลูกจ้างช่าง กลุ่มพนักงาน ชุดแก้ไฟ ชุดปฏิบัติงานเสริม ตามเงื่อนไขที่ กฟภ. กำหนด (เช่น ชื่อ ตำแหน่ง เป็นต้น)
2.13. | สามารถบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้ผ่านอุปกรณ์โมบาย อย่างน้อยดังนี้
• | สามารถรับและปรับปรุงเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากหน้างาน
• | สามารถปรับปรุงค่า ประมาณเวลาที่จ่ายไฟกลับคืน
2.14. | สามารถสนับสนุนการสร้างรูปแบบแผนการดับไฟและแผนการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้หลายรูปแบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนดับไฟและสั่งการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
2.15. | สามารถให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลแผนดับไฟ (Planned Outage) ประเภทต่าง ๆ และอาจมีลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน ได้อย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ
2.16. | สามารถ สร้างแผนดับไฟใหม่ ลบแผนดับไฟ เปลี่ยนแปลงแผนดับไฟ (Planned outage management) เปลี่ยนแปลงวันที่เวลา เปลี่ยนแปลงสถานะของแผนดับไฟ เพิ่ม/ลบ/แก้ไข เงื่อนไขและรายละเอียดของแผน
2.17. | สามารถบันทึกกิจกรรมและค่าอินพุทที่ผู้ใช้ได้ดำเนินการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องไปแล้วในอดีต เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในสถานการณ์ใกล้เคียงกัน โดยใช้ค่าอินพุทที่แตกต่างกันออกไป
2.18. | สามารถตั้งค่าหรือปรับแต่งค่าพารามิเตอร์ไว้ก่อนเป็นเริ่มต้น เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนดับไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น
2.19. | สามารถให้ผู้ใช้แนบแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยสามารถแนบแฟ้มข้อมูลได้อย่างน้อยดังนี้
• | แฟ้มข้อมูลภาพ อย่างน้อยในรูปแบบ JPEG
• | แฟ้มข้อมูลเอกสาร ในรูปแบบ PDF
3. | ข้อกำหนดด้านการออกแบบหน้าจอและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (User Interface)
3.1. | สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลลูกค้าและพิกัดตำแหน่งในหน้าจอเดียวกัน ในรูปแบบ Spatial และ Schematic ได้อย่างสะดวก
3.2. | สามารถปรับเปลี่ยนการแสดง Network Model (Tree Diagram, Schematic View แบบ Single Line Diagram, Spatial) ของวงจรไฟฟ้าได้อัตโนมัติ
3.3. | ระบบต้องสามารถสร้างรูปแบบการจ่ายไฟให้เป็นแบบ Schematic View ได้โดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงรูปแบบและทิศทางจากระบบ GIS เป็น พื้นฐานในการสร้าง
3.4. | สามารถแสดงเฉดสี หรือสัญญาณแจ้งเตือนในแผนผัง spatial และ schematic ในระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ได้ อย่างน้อย ดังนี้
• | เฉดสีของวงจรการจ่ายไฟ
• | วงจรจ่ายไฟกระพริบในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
• | แผนดับไฟ
3.5. | สามารถดูวงจรไฟฟ้าทั้งแบบ Tree Diagram, Schematic, Spatial และแยกข้อมูลเป็นระดับต่าง ๆ อย่างน้อยดังนี้
• | ระบบสายส่ง (HV)
• | สถานีไฟฟ้า (Substation)
• | ระบบจำหน่ายแรงกลาง (MV)
• | ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LV)
3.6. | สามารถบริหารจัดการ tagged หรือ comment บนตำแหน่งอุปกรณ์ในแผนที่ระบบไฟฟ้าได้
3.7. | ระบบต้องสามารถแสดงผลได้แบบหลายหน้าจอ อย่างน้อย 4 หน้าจอ โดยที่หน้าจอแต่ละหน้าจอยังคงแสดงผลความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า1,280 x 720 จุด อีกทั้งสามารถแก้ไขและปรับแต่งหน้าจอการทำงาน ได้แก่ การจัดคอลัมน์ การปรับขนาดคอลัมน์ และสามารถบริหารเหตุการณ์และใบสั่งงานตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้พร้อมกันได้มากกว่า 1 จอ
3.8. | สามารถสนับสนุนข้อมูล และบริหารจัดการ กรณีเกิดภัยพิบัติ แสดงพื้นที่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ แยกแยะโดยใช้เฉดสีตามระยะเวลาที่ผู้ใช้ได้รับผลกระทบ ข้อมูลชุดสนับสนุน ข้อมูลพัสดุสำรองคงคลัง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในห้องบัญชาการ War room ได้
3.9. | ระบบสามารถกำหนดและปรับปรุงการแสดงผลข้อมูลเหตุการณ์ และสถานะการดำเนินการ ได้ อย่างน้อยดังนี้
3.9.1. | พื้นที่การปกครอง
3.9.2. | ประเภทพื้นการใช้ไฟฟ้า (Zone Use)
3.9.3. | การแสดงตำแหน่งพื้นที่ไฟดับ
3.9.4. | ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าแยกตามแต่ละประเภทได้
3.9.5. | ตำแหน่งทีมงาน/รถแก้ไฟ
3.9.6. | ข้อมูลสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ กรณีปกติ หรือ กรณีที่เป็นปัจจุบัน
3.9.7. | พื้นที่การใช้ไฟฟ้าตามเขตการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3.9.8. | พื้นที่การใช้ไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรม
3.9.9. | พื้นที่การใช้ไฟฟ้าเมืองใหญ่
3.10. | สามารถตรวจสอบค่าอินพุทกับกฎการตรวจสอบ (Validation Rules) ได้ ตามที่มีการกำหนดไว้ในเอกสารข้อกำหนดความต้องการสำหรับฟิลด์ที่เลือก และสามารถแสดงข้อความแสดงความผิดพลาด/ข้อความเตือน (Error/Warning Messages) ให้ผู้ใช้งานในกรณีจำเป็นได้
3.11. | สามารถแสดงผลทุกหน้าจอด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
3.12. | สามารถทำงานผ่าน Web Browser และหาก Web Browser มีการ Update Version ระบบต้องสามารถทำงานได้ตาม Version ล่าสุดในขณะนั้นได้
3.13. | สามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลโดยใช้กฎกติกาที่เหมาะสมกับชนิดของข้อมูล และมีการแจ้งเตือนการบันทึกผิดผลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการบันทึกข้อมูลในฟิลด์บนหน้าจอ
3.14. | สามารถแสดงผลรายการเหตุการณ์เฉพาะข้อมูลบางฟิลด์ได้ตามต้องการโดยสามารถตั้งค่าเริมต้นฟิลด์และเงื่อนไขที่ต้องการให้แสดงได้ เช่น เงื่อนไขประเภทไฟฟ้าขัดข้อง เงื่อนไขประเภทพื้นที่
3.15. | สามารถแสดงป๊อบอับแสดงปฏิทิน (Calendar Popup) กรณีบันทึกข้อมูลวันที่เวลา เพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกวันที่เวลา กรณีบันทึกข้อมูลวันที่เวลาเองด้วยมือ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลวันที่เวลาได้
3.16. | สามารถแสดงผลข้อมูลประมวลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง สถานะการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง ในลักษณะกราฟ ชาร์ท หรือ Gantt Chart ได้ตามความเหมาะสมและคุณลักษณะขอข้อมูล
3.17. | สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจได้ง่าย สอดคล้องกับชนิดของข้อมูลที่แสดงผล อาทิเช่น ชนิดของแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า ชนิดของไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น
3.18. | สามารถแสดงผลและมีสโครลบาร์ (Scroll bar) ทั้งแนวตั้ง (vertical) และแนวนอน (horizontal) เพื่อให้สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วน
3.19. | สามารถทำสำเนา (copy) รายการข้อมูลที่เคยบันทึกไว้แล้วในอดีตในลักษณะ ชุดข้อมูล (template) เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลาการบันทึกโดยไม่ต้องเริ่มต้นบันทึกข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้น หรือ บันทึกด้วยมือทั้งหมด
4. | ข้อกำหนดด้านการประมวลผลข้อมูล (Outage Data Processing)
4.1. | สามารถเก็บข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์/เหตุการณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์คำนวณประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ โดยสามารถเลือกเงื่อนไขได้ ดังนี้
• | ประเภทอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์
• | ช่วงเวลาการทำงาน และไม่ทางานของอุปกรณ์ ในช่วงระยะเวลาที่พิจารณา
• | สาเหตุที่ทาให้อุปกรณ์ไม่สามารถทางานได้
4.2. | เก็บประวัติข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อวางแผนและกำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษาอุปกรณ์แบบป้องกันในอนาคต ประวัติข้อมูลครอบคลุมอย่างน้อยดังนี้
• | อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ
• | ความถี่ขอการเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
• | ระยะเวลาการจ่ายไฟกลับคืน
4.3. | สามารถเรียกดูค่า Utilization Factor ของอุปกรณ์แยกตามประเภทอุปกรณ์ และรหัสอุปกรณ์ตามช่วงเวลาที่ กฟภ. กำหนด และสามารถ Export ข้อมูลตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
4.4. | สามารถวิเคราะห์ค่าดัชนีฯ ตามเงื่อนไข อย่างน้อยดังนี้
• | ตามพื้นที่การจ่ายไฟ
• | ตามพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
• | ตามเทศบาลนคร เทศบางเมือง เทศบาลตำบล และเทศบาลชนบท
• | ตามประเภทอุปกรณ์
• | ตามระดับแรงดันไฟฟ้า ระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้าย่อย ระบบจำหน่าย
• | ตามกลุ่มลูกค้า ได้แก่ กิจการขนาดใหญ่ ที่อยู่อาศัย
4.5. | สามารถแสดงข้อมูล เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง และแผนดับไฟได้แบบอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
• | ข้อมูลลูกค้า
• | ข้อมูลใบสั่งงาน
• | ข้อมูล อุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้อง
4.6. | สามารถแสดงข้อมูล หม้อแปลงระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบเครือข่ายระบบไฟฟ้า อย่างน้อยดังนี้
• | ที่ตั้งหม้อแปลง
• | Serial Number
4.7. | สามารถค้นหาและแสดงข้อมูลได้แบบทันทีทันใด เช่น เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ใบสั่งงาน พนักงาน ลูกค้า เป็นต้น
4.8. | สามารถเลือกและให้แสดงข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์/เหตุการณ์ เพื่อนำมาวิเคราะห์คำนวณประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์ ตามที่ต้องการบนหน้าจอการทำงาน เช่น Filter ตามวันและเวลาของเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง ประเภทของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากแผนดับไฟและเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น
4.9. | สามารถนำรายงานต่าง ๆ ตามที่ กฟภ.กำหนดมาแสดงในรูปแบบของ Dash Board หรือ BI ได้
4.10. | สามารถสนับสนุนการรับส่งข้อมูลผ่าน Web Portal ขอบ กฟภ ได้ อย่างน้อยดังนี้
• | ข้อมูลสรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
• | กราฟที่แสดงจำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
• | รายงานข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
• | แผนดับไฟบนแผนที่ภูมิศาสตร์
4.11. | สามารถแสดงข้อมูลเพื่อคำนวนค่าสูญเสียโอกาสลูกค้ารายใหญ่ (Outage Claim) และข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• | รายชื่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแยกตามประเภท เช่น ลูกค้ารายใหญ่ ลูกค้า VIP เป็นต้น
• | ระยะเวลาไฟดับ
4.12. | สามารถแสดงผลรายการเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยจัดเรียงลำดับแถวการด้วยเงื่อนไขที่กำหนดได้ ทั้งเงื่อนไขหนึ่งสดมภ์หรือมากกว่าหนึ่งสดมภ์
4.13. | สามารถแสดงผลรายการเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการคัดแยกหรือกรองข้อมูลแต่ละฟิลด์ได้
4.14. | สามารถนำผลการประมวลมาออก (export) รายงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อยในรูปแบบดังต่อไปนี้
• | MS-Excel (.xsl, .xslx)
• | CSV (Comma Separated Value)
• | RDF (RDF/XML, JSON-LD)
• | CIM based format (CIM/XML, CIM/JSON)
5. | ข้อกำหนดด้านระบบและการสนับสนุน (System and Support)
5.1. | สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับอุปกรณ์โมบายได้อย่างอัตโนมัติ
5.2. | สามารถทำงานในโหมดเรียนรู้ (Study mode) หรือ โหมดสาธิต (Simulator Mode) สำหรับการอบรมหรือจำลอง เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องหรือแผนดับไฟได้
5.3. | สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อกำหนดเพิ่มเติม แก้ไข ปรับเปลี่ยนค่าต่าง ๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• | สิทธิ์ของผู้ใช้งานตามบทบาทหน้าที่
• | ค่าพารามิเตอร์ของระบบ
• | ค่าพารามิเตอร์สำหรับ Network Analysis
• | ข้อมูลอ้างอิง
• | บริหารการส่งต่อข้อความ
• | สร้างรายงานตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด
5.4. | สามารถจัดเก็บข้อมูลพื่อจัดทำ Audit Trail ของการสร้างการเปลี่ยนแปลง/แก้ไขผู้ใช้งาน และแสดงข้อมูลได้ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• | วันที่ทำรายการ
• | User ID
• | User Name
• | เวลาที่ใช้งาน
• | การทำรายการสร้าง
• | การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
5.5. | สามารถเรียกดูข้อมูล (Adhoc) แบ่งตามเงื่อนไข อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• | De-energised Feeder Section โดยผู้ใช้งานสามารถกำหนดขอบเขตฟีดเดอร์ที่ต้องการทราบข้อมูล
• | อุปกรณ์เครือข่ายไฟฟ้าในสถานะไม่ปรกติ เช่น แสดงสถานะอุปกรณ์ Low gas, High Temperature เป็นต้น
• | Interconnection Point ระหว่างฟีดเดอร์ เช่น Tie Line เป็นต้น
• | Connectivity ที่ไม่มีการเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ และ Connectivity เชื่อมต่อข้ามเขต
5.6. | สามารถ Upgrade ระบบโดยไม่ทำให้เกิด Down Time และไม่รบกวนการทำงานของระบบหรือการเชื่อมต่อ (Integration) กับระบบอื่น ๆ ภายนอก
5.7. | สามารถประมวลผลและให้คำแนะนำสนับสนุนการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง โดยคำนึงถึงมิติด้านต่าง ๆ ดังนี้
• | กำไรเบื้องต้นจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (Energy Gross Margin : EGM)
• | บริการเสริม (Ancillary Services : AS)
• | ความเพียงพอของทรัพยากร (Resource Adequacy: RA)
• | ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (Incremental Cost : IC)
6. | ข้อกำหนดด้านรายงานเพื่อการบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (Outage Report)
6.1. | สามารถกำหนดสิทธิ์การแก้ไขเงื่อนไขของการเรียกรายงาน เช่น ระยะเวลาไฟดับ จำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สาเหตุ เป็นต้น โดยต้องจัดเก็บรายงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
6.2. | สามารถกำหนดสิทธิ์การสร้างรายงานตามเงื่อนไขต่าง ๆ และจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน เช่น
6.2.1. | เรียกดูและแก้ไขรายงาน ตัวอย่างเช่น แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ Management Information, Major Customer Reports, Asset Management Reports, General Outage Reports
6.2.2. | สามารถกำหนดสิทธิ์เป็นรายบุคคลในกรณีผู้ใช้งานพิเศษ
6.3. | สามารถพิมพ์ข้อมูลตามแบบฟอร์มแผนดับไฟ ที่มีรายละเอียดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบแผนที่หรือ ข้อความที่ กฟภ. กำหนด เพื่อนำไปใช้ในการแจ้งประกาศดับไฟ โดยรายละเอียดรายชื่อพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี้จะแบ่งตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์ ตำแหน่ง ลูกค้า เป็นต้น ทำได้ทั้งแบบ Electronic file และ Hard Copy
6.4. | สามารถสร้างรายงาน KPI ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
6.4.1. | SAIFI, SAIDI, MAIFI, CAIDI, CAIFI, ASAI, MAIFIe, CEMIn, CEMSMIn, Outage cost, ENS Report
6.4.2. | Up Time และ Down Time ของอุปกรณ์
6.4.3. | เวลาตอบสนองแบ่งตามสถานที่
6.4.4. | ประสิทธิภาพการทำงานของวิศวกรและช่างทั้งของ กฟภ. เองและลูกจ้าง
6.4.5. | Failure Rate (Up Time และ Down Time)
6.4.6. | Up Time และ Down Time ของอุปกรณ์
6.4.7. | เวลาตอบสนองแบ่งตามสถานที่
6.4.8. | ประสิทธิภาพการทำงานของวิศวกรและช่างทั้งของ กฟภ. เองและลูกจ้าง
6.4.9. | Failure Rate (Up Time และ Down Time)
6.5. | สามารถสร้างรายงานไฟฟ้าขัดข้องด้วยเงื่อนไข อย่างน้อยดังนี้
6.5.1. | ข้อมูลสาเหตุความขัดข้องของอุปกรณ์ (เช่น สาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง อุปกรณ์ส่วนที่ได้รับผลกระทบ ประเภทการชำรุดเสียหาย)
6.5.2. | ข้อมูลพื้นที่/เจ้าของพื้นที่ (เช่น สำนักงานการไฟฟ้า ตำบล)
6.5.3. | ข้อมูลขั้นตอนสวิตชิ่ง (เช่น ข้อมูลเหตุการณ์แผนดับไฟ)
6.5.4. | ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้า(เช่น รหัสอุปกรณ์ วงจร สถานะอุปกรณ์ ระดับแรงดัน)
6.5.5. | ข้อมูลลูกค้า (เช่น จำนวนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง)
6.5.6. | ระยะเวลาการแก้ไฟ
6.5.7. | ข้อมูลประวัติเหตุการณ์ไฟดับของลูกค้าตั้งแต่อดีตและปัจจุบัน (สามารถเรียกดูได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ)
6.6. | สามารถสร้างรายงานในรูปแบบมาตรฐานของ กฟภ ตามที่ กฟภ. กำหนด
6.7. | สามารถออกรายงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ (Periodic Reports) อย่างน้อยดังนี้
• | รายวัน
• | รายสัปดาห์
• | รายเดือน
• | รายไตรมาส
• | รายปี
ทุกรายงานต้องมีหมายเลขหน้า วัน เวลา ที่ออกรายงาน พร้อมทั้งชื่อผู้ออกรายงาน
6.8. | สามารถแยกการออกรายงานตามหน่วยงานของ กฟภ. อย่างน้อยดังนี้
• | แยกตามภาพรวมประเทศ
• | แยกตามภาค
• | แยกตามเขต
• | แยกตามการไฟฟ้าที่รับผิดชอบ
6.9. | สามารถนำออกข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบที่ กฟภ.กำหนดเพื่อให้สามารถนำไปประมวลใช้งานระบบรายงานของ กฟภ. โดยอย่างน้อยประกอบรายละเอียดข้อมูล ตามภาคผนวก B
7. | ข้อกำหนดด้านการเชื่อมโยงข้อมูล (System Integration)
7.1. | สามารถสนับสนุนการ Interface กับข้อมูลอัพเดทพยากรณ์สภาพภูมิอากาศจาก Internet แบบอัตโนมัติเพื่อให้ระบบวิเคราะห์ ประเมินและแสดงผล บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
7.2. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบ GIS แบบอัตโนมัติ โดยมีการรับ-ส่งข้อมูลตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตั้งแต่แหล่งจ่ายไฟ EGAT ไปจนถึง Meter แรงต่ำ ทั้งแบบ Initial และ Incremental
7.3. | สามารถเรียกใช้ Map Service จากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มาแสดงผลในระบบงานบริหารไฟฟ้าขัดข้อง แบบ อัตโนมัติ เพื่อเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
7.3.1. | พื้นที่การปกครอง
7.3.2. | ประเภทพื้นที่การใช้ไฟฟ้า (Zone Use)
7.3.3. | พื้นที่การไฟฟ้า
7.3.4. | การแสดงตำแหน่งพื้นที่ไฟดับ
7.3.5. | ค้นหาตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามชั้นข้อมูลต่าง ๆ (Layer)
7.3.6. | ตำแหน่งทีมงาน/รถแก้ไฟ
7.3.7. | ข้อมูลสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์ กรณีปกติ หรือ กรณีที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิด ผลกระทบจากไฟฟ้าขัดข้อง ซึ่งทำให้ตำแหน่งสถานะอุปกรณ์ไม่ตรงกับสถานะปกติ บน Spatial view ตามรูปแบบที่ กฟภ. กำหนด ทั้งแบบอัตโนมัติและสามารถเรียกดูชั้นข้อมูลได้ตามกำหนด
7.3.8. | พื้นที่การไฟฟ้า เช่น นิคมอุตสาหกรรม เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล ชนบท เป็นต้น
7.3.9. | พื้นที่การปกครองตามกระทรวงมหาดไทย เช่น จังหวัด อำเภอ นิคมอุตสาหกรรม พื้นที่เมืองใหญ่ ตามที่ กฟภ. กำหนด เป็นต้น
7.4. | สามารถส่งข้อมูลพื้นที่ ที่มีการปรับปรุง เช่น โซน พื้นที่การไฟฟ้า (5 พื้นที่) เป็นต้น และส่งข้อมูลไปยังระบบ GIS
7.5. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบ SCADA แบบอัตโนมัติ โดยมีการรับส่งข้อมูล ตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
7.5.1. | รับสถานะอุปกรณ์จากระบบ SCADA โดยรับเฉพาะสถานะของอุปกรณ์ที่มี การเปลี่ยนแปลงเท่านั้น
7.5.2. | รับค่าวัดต่าง ๆ เช่น แรงดัน กระแส เมกะวัตต์ ทั้งแบบช่วงเวลา ในกรณีปกติ และทันทีทันใดในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
7.5.3. | รับขั้นตอนการทำ Switching (Switching Order)
7.5.4. | สัญญาณเตือนและคำเตือน (Alarm)
7.5.5. | รับข้อมูลการ cut and jump
7.5.6. | รับข้อมูล Tag (Note) และ Comment (กรณีอุปกรณ์ชำรุดให้ SCADA ส่งไปบอก MMS )
7.5.7. | ส่งข้อมูลตำแหน่งชุดแก้ไฟ
7.5.8. | ส่งจำนวนผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ ตามขั้นตอนการทำ Switching
7.5.9. | รับข้อมูล Section ที่เกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องที่ระบุได้จากระบบ SCADA
7.5.10. | รับค่ากระแสลัดวงจรเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องจากระบบ SCADA ได้
7.5.11. | หากระบบ SCADA มีปัญหาในส่วนของระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถติดต่อกับระบบได้ ต้องมีการแจ้งเตือนในบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)
7.5.12. | ส่งเหตุการณ์แผนดับไฟที่มีการยืนยันจากระบบ ให้ระบบ SCADA แบบอัตโนมัติ
7.6. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) เพื่อเชื่อมยังรับส่งข้อมูลลูกค้า อย่างน้อยดังนี้
• | ข้อมูลสถานที่ใช้ไฟฟ้าลูกค้า
• | ข้อมูลรายละเอียดลูกค้า
• | ข้อมูลมิเตอร์
• | ข้อมูลประเภทการใช้ไฟ
• | ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลเวลาการปฏิบัติงาน
7.7. | สามารถรับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกปรับปรุงข้อมูลจากระบบ Contact Center
7.8. | สามารถส่งข้อมูลลูกค้าที่มีการปรับปรุง ได้แก่ ระดับความสำคัญของลูกค้า และส่งข้อมูลไปยังระบบที่เกี่ยวข้อง
7.9. | สามารถรับข้อมูลจาก Contact Center จาก ระบบตอบรับอัตโนมัติ และ เจ้าหน้าที่รับสาย เพื่อสร้างเหตุการณ์รับแจ้งปัญหาระบบไฟฟ้าในระบบแบบอัตโนมัติ
7.10. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) ไปยัง Contact Center เพื่อรับส่งข้อมูล หมายเลขเหตุการณ์การรับแจ้งปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ทั้งแบบอ้างอิงสถานที่ใช้ไฟ และอ้างอิงเวลาที่แจ้ง)
7.11. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบบำรุงรักษา เพื่อนำแผนงานบำรุงรักษามาสร้างเป็นเหตุการณ์แผนดับไฟได้แบบอัตโนมัติ และสามารถปรับปรุงแผนงานที่เหมาะสมจากระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) เพื่อไปปรับปรุงข้อมูลในระบบบำรุงรักษา
7.12. | สามารถส่งข้อมูลการแจ้งเตือนไปยัง ระบบที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่ระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) มีข้อมูลการทำงานของอุปกรณ์สูงผิดปกติ (Condition Base Maintenance) และสามารถติดตามข้อมูลแผนงาน หรือใบสั่งงานบำรุงรักษาจากใบแจ้งเตือนได้ อย่างน้อยดังนี้
7.12.1. | กิจกรรมที่ทำในแต่ละอุปกรณ์
7.12.2. | ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงาน
7.12.3. | หน่วยงานรับผิดชอบของแต่ละกิจกรรม
7.13. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) และรับข้อมูลจากระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (เฉพาะกลุ่มของ พนักงาน ลูกจ้างช่าง คนงานที่เกี่ยวกับงานแก้ไฟ) อย่างน้อยดังนี้
7.13.1. | ชื่อ นามสกุล
7.13.2. | รหัสประจำตัว
7.13.3. | หมายเลขบัตรประชาชน
7.13.4. | ทักษะ
7.13.5. | ตารางกำหนดเวลาปฏิบัติงาน
7.14. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยการส่งข้อมูลการทำงานจริงของชุดแก้ไฟ เพื่อนำไปปรับปรุงข้อมูลบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแก้ไฟ ได้แก่ ข้อมูลทักษะการทำงาน ข้อมูลใบสั่งงานที่เคยดำเนินงาน โดยระบุข้อมูล ได้แก่ รหัสประจำตัว วันและเวลาที่ปรับปรุงข้อมูล
7.15. | สามารถส่งข้อมูลการใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้ในการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องไปยังระบบบริหารจัดการพัสดุ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การจัดซื้ออุปกรณ์กลับมาทดแทนที่คลังแก้ไฟฟ้าขัดข้องให้ได้สอดคล้องตาม Minimun Stock
7.16. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์/อุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/อุปกรณ์ไฟฟ้า (เช่นรายงาน Failure Rate) โดยมีข้อมูลเบื้องต้นตามที่ กฟภ กำหนด อย่างน้อยดังนี้
7.16.1. | ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า
7.16.2. | ยี่ห้ออุปกรณ์ไฟฟ้า
7.16.3. | Failure Duration (เช่น ตั้งแต่ Failure ไปจนถึง Re-energise State)
7.16.4. | ข้อมูล Average Load และ Peak Load ของมิเตอร์เพื่อนำมาใช้ในการคำนวณโหลดหม้อแปลงระบบจำหน่าย
7.16.5. | ค่าการใช้ไฟฟ้าและเปอร์เซ็นต์การจ่ายโหลดของหม้อแปลงระบบจำหน่ายแยกตามภาคการไฟฟ้า/พื้นที่การจ่ายไฟ
7.16.6. | ค่าการใช้ไฟฟ้าและเปอร์เซ็นต์ Unbalance กระแสของอุปกรณ์, แรงดันสูง, Drop out fuse แรงสูง, หม้อแปลงระบบจำหน่าย, ระบบแรงต่ำ
7.16.7. | ข้อมูลมิเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งาน ข้อมูลมิเตอร์ชำรุดแยกตามพื้นที่การจ่ายไฟ
7.16.8. | Failure Rate (เช่น คิดจากจานวนอุปกรณ์ขัดข้องหารจานวนอุปกรณ์ทั้งหมด)
7.16.9. | ข้อมูลที่จำเป็นในการจัดทารายงานเหล่านี้จะดึงมาจากระบบภายนอก เช่น ADS, SCADA, GIS, CIS
7.17. | สามารถเชื่อมต่อ (Interface) กับ Mobile Device แบบอัตโนมัติ ดังนี้
7.17.1. | ข้อมูลพิกัดตำแหน่งอุปกรณ์ที่ทำงาน
7.17.2. | ข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
7.17.3. | ข้อมูลการแก้ไฟหรือแผนคำแนะนำการแก้ไฟ
7.17.4. | ข้อมูลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ
7.17.5. | สามารถรับและปรับปรุงใบสั่งงานเพื่อให้ชุดแก้ไฟทำงาน
7.17.6. | ข้อมูล Work Order ตามที่ กฟภ. กำหนด (เช่น เลขที่ Work Order, กิจกรรมตามแผนซึ่งรวมถึงข้อมูล Switching Steps และพัสดุ) เป็นต้น
7.17.7. | ข้อมูลสภาพการจราจรจากส่วนงานจราจร ทั้งสภาวะปกติและสภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งสภาพของเส้นทางที่ส่งผลกระทบต่อยานพาหนะแก้ไฟ และนำมาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับการเส้นทางที่จะไปยังจุดเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง
7.17.8. | เหตุการณ์ในระบบงานบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
7.17.9. | ใบสั่งงานในระบบงานบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
7.17.10. | สถานะใบสั่งงาน
7.17.11. | ข้อมูลรายละเอียดเหตุการณ์
7.17.12. | เอกสารแนบ (เช่น ภาพถ่าย และข้อความ) ก่อนและหลังดำเนินการแก้ไฟ
7.17.13. | รายงานปัญหาไฟฟ้าขัดข้องจากลูกค้า เช่น ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น
7.17.14. | Mobile ต้องสามารถทำงานในโหมด Offline ได้และเมื่อสามารถใช้งาน Online ได้ตามปกติ จะต้องมีการ Sync. ข้อมูลกลับมาแบบอัตโนมัติ
7.18. | สามารถรับส่งข้อมูลกับ Mobile Device และระบบภายนอกโดยอัตโนมัติสำหรับระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
7.18.1. | เหตุการณ์ในระบบงานบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
7.18.2. | ใบสั่งงานในระบบงานบริหารไฟฟ้าขัดข้อง
7.18.3. | สถานะใบสั่งงาน (เช่น อยู่ระหว่างดาเนินการ, ปิด)
7.18.4. | ข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง (เช่น สาเหตุไฟฟ้าขัดข้อง เวลาจ่ายไฟกลับคืน รายละเอียดอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไฟ เป็นต้น)
7.18.5. | เอกสารแนบ (เช่น ภาพถ่าย และข้อความ) ก่อนและหลังดำเนินการแก้ไฟ
7.18.6. | รายงานปัญหาไฟฟ้าขัดข้องจากลูกค้า เช่น ไฟดับ ไฟตก เป็นต้น
7.18.7. | บันทึกข้อมูลข้อสังเกต/ข้อความ (Observations/Notes)
7.19. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับ ระบบบริหารข้อมูลมิเตอร์ เช่น Meter Device Management System (MDMS) (AMR และ AMI) เพื่อรับส่งข้อมูล อาทิ อย่างน้อยดังนี้
7.19.1. | รับการแจ้งไฟฟ้าขัดข้องและนามาสร้างเหตุการณ์ เฉพาะเหตุการณ์ที่ระบบ SCADA ไม่สามารถตรวจสอบได้
7.19.2. | รับและปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์รายใหญ่และรายย่อยได้ เช่น หน่วยการใช้ไฟ กำลังไฟฟ้า (Watt) กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ทุก ๆ 30 นาที
7.19.3. | รับส่งข้อมูลการทดสอบมิเตอร์รายใหญ่และรายย่อย (Ping) (เช่น Meter Ping Request และผลการทดสอบ เช่น มิเตอร์มีหรือไม่มี Power เป็นต้น) ค่าวัดต่าง ๆ เช่น หน่วยการใช้ไฟ กำลังไฟฟ้า (Watt) กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยต้องสามารถดูข้อมูลได้จากระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS)
7.19.4. | สามารถแยกสถานะของมิเตอร์ที่มิเตอร์ที่ถูกตัดไฟ หรือมิเตอร์ที่เกิดไฟฟ้าขัดข้องได้ โดยจะไม่รับค่าหน่วยการใช้ไฟ กำลังไฟฟ้า (Watt) กำลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Load) แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เป็นต้น ของมิเตอร์ที่อยู่ในสถานะถูกตัดไฟ
7.19.5. | สามารถรับข้อมูล Power Outage Notification (PON) ได้
7.20. | สามารถเชื่อมต่อกับระบบบริหารเงิน เพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับต้นทุนค่าใช้จ่ายได้
7.21. | สามารถเชื่อมโยงกับ ระบบ Smart Grid และ Micro Grid ได้
7.22. | สามารถเชื่อมโยง (Integrate) กับ PEA Mobile Application เพื่อรับ-ส่งข้อมูล รับแจ้งปัญหาระบบไฟฟ้า ข้อมูลไฟฟ้าขัดข้อง ข้อมูลแผนดับไฟ ข้อมูลตำแหน่งและสถานะการทำงานของชุดแก้ไฟ
7.23. | สามารถส่งข้อมูลผ่าน SMS และ/หรือ Application ต่าง ๆ ที่ กฟภ. มีให้กับผู้บริหาร หรือพนักงาน กฟภ. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งข้อมูลตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
7.23.1. | สรุปเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง (เช่น เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องครั้งใหญ่, พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์, ลูกค้าสำคัญที่ได้รับผลกระทบ)
7.23.2. | ปัญหาสำคัญ (เช่น ใช้เวลาแก้ไขนาน)
7.24. | สามารถตรวจสอบความถูกต้องและข้อผิดพลาดของข้อมูลที่รับส่งระหว่างระบบได้
7.25. | ในการปรับปรุงข้อมูลจากระบบอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงกับระบบบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) ต้องสามารถปรับปรุงเฉพาะข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานของระบบ
7.26. | สามารถนำเข้าข้อมูลตั้งต้นพร้อมตรวจสอบความถูกต้องจากระบบงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ กฟภ. กำหนด อย่างน้อยดังนี้
7.26.1. | ระบบ GIS แหล่งจ่ายไฟ EGAT, ระบบสายส่ง (HV), สถานีไฟฟ้า (Substation), ระบบจำหน่ายแรงกลาง (MV), ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (LV)
7.26.2. | ระบบข้อมูลลูกค้าข้อมูลมิเตอร์ เช่น ชื่อ หมายเลขมิเตอร์ หมายเลขลูกค้า เป็นต้น- ระบบ ข้อมูลพนักงาน เช่น ชื่อ ตำแหน่ง ทักษะการทำงาน เป็นต้น
7.26.3. | ระบบ SCADA ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น Site ID หรือ Location ID ค่าแรงดัน ค่ากระแส เป็นต้น
7.27. | ข้อกำหนดการเชื่อมโยงให้ใช้มาตรฐานเปิดหรือมาตรฐานสากล อาทิ เช่น OpenAPI, OData เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นกลาง ไม่ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เจ้าใดเจ้าหนึ่ง
7.28. | สามารถเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์อื่นได้โดยโดยใช้เทคโนโลยี API เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มเติมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากที่ติดตั้งระบบและเริ่มใช้งานแล้ว โดยได้รับการพัฒนาให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์ภายนอกได้โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหลัก
7.29. | สามารถจัดเก็บประวัติการรับส่งเชื่อมโยงข้อมูลกับซอฟต์แวร์อื่น และสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้อัตโนมัติ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหลัก
7.30. | สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและส่งออกข้อมูลที่จำเป็นใน การบริหารไฟฟ้าขัดข้อง (OMS) การเชื่อมโยงข้อมูล ประกอบด้วย
7.30.1. | ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS)
7.30.2. | ระบบสั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA)
7.30.3. | ระบบบริหารช่องทาง Contact Center
7.30.4. | ระบบวางแผนทรัพยากรของ องค์กร (SAP-ERP)
7.30.5. | ระบบสนับสนุนการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า (UTP หรือ SAP-ISU)
7.30.6. | ระบบบริหารทรัพย์สินขององค์กรในระบบไฟฟ้า (EAM)
7.30.7. | ระบบสมาร์ตมิเตอร์ (AMI)
7.30.8. | ระบบโมบายแอปผู้ใช้ไฟฟ้า (MobileApp)
7.30.9. | ระบบโมบายเวิร์คฟอร์ส (MWM)
8. | ข้อกำหนดด้านการจัดการข้อมูลกริดระบบไฟฟ้า (Grid Model Data Management)
8.1. | สามารถปรับสถานะอุปกรณ์บน Network Model โดยผู้ใช้งานได้ อย่างน้อยดังนี้
8.1.1. | ปรับสถานะอุปกรณ์บน Tree Diagram
8.1.2. | ปรับสถานะอุปกรณ์บน Schematic Diagram
8.1.3. | ปรับสถานะอุปกรณ์บน Spatial Views
8.2. | สามารถแสดงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ ในรูปแบบการแสดงผลแบบ Schematic, Spatial ได้ อย่างน้อยดังนี้
8.2.1. | ข้อมูลสถานที่ (Site),
8.2.2. | ข้อมูลขอบเขตพื้นที่ (Boundary)
8.2.3. | ข้อมูลสถานีไฟฟ้า (Substation Boundary),
8.2.4. | ข้อมูลอุปกรณ์ (Device) และ
8.2.5. | ข้อมูลการเชื่อมต่อทางระบบไฟฟ้า (Connectivity)
8.3. | สามารถแสดงอุปกรณ์ ตำแหน่งอุปกรณ์ สถานะอุปกรณ์ เช่น กรณีปกติ หรือ กรณีที่เป็นปัจจุบัน เมื่อเกิดผลกระทบจากไฟฟ้าดับ ซึ่งทำให้ตำแหน่งสถานะอุปกรณ์ไม่ตรงกับสถานะปกติ บนแผนผังภูมิศาสตร์ โดยสามารถปรับสัญญลักษณ์ สีและรูปแบบการแสดงผลได้
8.4. | สามารถเรียกดูโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Network Model) หรือ กริดโมเด็ล (Grid Model) ได้

## Integrate
|  | 5 | 4 | 3
No | ข้อกำหนด | Compliance | Non-compliance | Alternative | เอกสารหลักฐาน
1 | มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับซอฟต์แวร์ภายนอกในรูปแบบ API ตามมาตรฐาน OpenAPI
2 | มีช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับซอฟต์แวร์ภายนอกในรูปแบบ API ตามมาตรฐานอื่น
3 | มีศูนย์รวมเพื่อการประกาศข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลที่อ้างอิงมาตรฐานสากล DCAT (https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/)
4 | มีศูนย์รวมเพื่อการประกาศข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลอ้างอิงมาตรฐานสากลและถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง
1 | การเชื่อมโยงข้อมูลโครงข่ายไฟฟ้ากับระบบ GIS
1.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
1.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
1.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
1.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
1.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
1.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
1.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
1.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
2 | การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ SCADA
2.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
2.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
2.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
2.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
2.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
2.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
2.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
2.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
3 | การเชื่อมโยงข้อมูลกับ ระบบสนับสนุนงาน 1129 PEA Contact Center
3.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
3.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
3.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
3.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
3.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
3.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
3.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
3.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
4 | การเชื่อมข้อมูลกับระบบ SAP-ERP
4.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
4.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
4.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
4.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
4.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
4.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
4.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
4.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
5 | การเชื่อมข้อมูลกับระบบสนับสนุนระบบจำหน่ายกระแสดไฟฟ้า (UTP)
5.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
5.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
5.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
5.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
5.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
5.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
5.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
5.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
6 | การเชื่อมโยงข้อมูลระบบโมไบล์แอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า Mobile Application for Customer
6.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
6.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
6.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
6.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
6.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
6.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
6.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
6.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
7 | การเชื่อมโยงข้อมูลระบบสมาร์ตมิเตอร์ (Advance Meter Infrastructure)
7.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
7.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
8 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
7.3 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
7.4 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
9 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
7.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
7.6 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
8 | การเชื่อมโยงข้อมูลระบบ MWM (Mobile Workforce Management)
8.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
8.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
8.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
8.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
8.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
8.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
8.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
8.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)
9 | การเชื่อมโยงข้อมูลระบบบริหารทรัพย์สินองค์กร (Enterprise Asset Management : EAM)
9.1 | มีข้อกำหนดแบบจำลองข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน (Standard Data Model) และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
9.2 | มีรูปแบบข้อมูลมาตรฐาน (Standard data format)และถูกอ้างอิงใช้อย่างกว้างขวาง (industry-wide used)
9.3 | มีซอฟต์แวร์โมดูลเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกใช้อย่างกว้างขวาง มีความน่าเชื่อถือสูง (industry-wide used adapter/module) อยู่แล้ว
9.4 | มีประสบการณ์เคยใช้กับการเชื่อมโยงจริงกับระบบของ กฟภ. และสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี
9.5 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้แบบจำลองข้อมูลตามมาตรฐานไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) เวอร์ชัน IEC-61968-CIM13v13b, IEC-62325-CIM03v17b หรือดีกว่า
9.6 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61970-552
9.7 | สนับสนุนการเชื่อมโยงโดยใช้รูปแบบข้อมูลตามมาตรฐานข้อมูลไออีซีซิม (IEC Common Information Model : CIM) IEC-61968-100
9.8 | สนับสนุนการจัดทำโปรไฟล์ตามมาตรฐาน ไออีซีซิม (IEC CIM)

## การให้คะแนน
No | ข้อกำหนด | คะแนน | เอกสารหลักฐาน
แผนการเชื่อมโยงระบบ
| มีรายละเอียดแผนการเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนระยะเวลาการเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนบุคลาการการเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการติดตามผลการทำงานการเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการบริหารความเสี่ยงการเชื่อมโยงระบบที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| จำนวนยูทิลิตี้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ 1-10 | 2
| จำนวนยูทิลิตี้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ 10-50 | 3
| จำนวนยูทิลิตี้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ 50-200 | 4
| จำนวนยูทิลิตี้ที่ใช้งานผลิตภัณฑ์มากกว่า 200 | 5
| จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด ต่ำกว่า 1 ล้านมิเตอร์ | 2
| จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด 1-5 ล้านมิเตอร์ | 3
| จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุด 6-10 ล้านมิเตอร์ | 4
| จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าสูงสุดมากกว่า 10 ล้านมิเตอร์ | 5
การบริหารโครงการ
| มีรายละเอียดแผนการบริหารโครงการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนระยะเวลาการบริหารโครงการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนบุคลาการบริหารโครงการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
มีแผนการติดตามผลการบริหารโครงการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล
| มีแผนการบริหารความเสี่ยงบริการโครงการที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
วิธีปฏิบัติการ
| มีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีรายละเอียดวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
สนับสนุนการใช้งาน
| มีรายละเอียดแผนการสนับสนุนการใช้งานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนระยะเวลากิจกรรมสนับสนุนการใช้งานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนบุคลาการปฏิบัติการสนับสนุนการใช้งานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการติดตามผลการทำงานการสนับสนุนการใช้งานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการบริหารความเสี่ยงการสนับสนุนการใช้งานที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนระยะเวลาการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนบุคลาการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการติดตามผลการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการบริหารความเสี่ยงการบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีรายละเอียดแผนการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนระยะเวลาการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนบุคลาการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการติดตามผลการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1
| มีแผนการบริหารความเสี่ยงการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล | 1

## งวดการจ่ายเงิน
|  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24
No | ข้อกำหนด | งวดที่ 1 | งวดที่ 2 | งวดที่ 3 | งวดที่ 4 | งวดที่ 5 | งวดที่ 6 | งวดที่ 7 | งวดที่ 8
๑. | รายงานผลการทบทวนความต้องการและออกแบบระบบ | bar: 3
๑.๑. | สถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน (AS-IS) | bar: 3
๑.๒. | สถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (TO-BE) | bar: 3
๒. | รายงานผลการติดตั้งฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
๒.๑. | แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | bar: 3
๒.๒. | ผลการดำเนินงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย | bar: 6
๒.๓. | สถาปัตยกรรมองค์กรด้านฮาร์ดแวร์ตามที่เป็นจริง (AS-BUILT) | bar: 6
๓. | รายงานผลการติดตั้งฮาร์ดแวร์ระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน
๓.๑. | แผนการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน | bar: 3
๓.๒. | ผลการดำเนินงานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งาน | bar: 9 to 18
๓.๓. | สถาปัตยกรรมองค์กรด้านฮาร์ดแวร์ตามที่เป็นจริง (AS-BUILT) | bar: 9 to 18
๔. | รายงานผลการพัฒนาและติดตั้งระบบซอฟต์แวร์
๔.๑. | แผนการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ | bar: 3
๔.๒. | แผนการติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ | bar: 3
๔.๓. | การทดสอบและทดลองระบบซอฟต์แวร์ที่ผู้ผลิต (Factory Acceptance Test : FAT) | bar: 6
๔.๔. | การทดสอบและทดลองระบบซอฟต์แวร์ที่ผู้ใช้งาน (Site Acceptance Test : SAT) | bar: 9 to 18
๔.๕. | สถาปัตยกรรมองค์กรด้านระบบซอฟต์แวร์แวร์ตามที่เป็นจริง (AS-BUILT) | bar: 9 to 18
๕. | รายงานผลการนำเข้าข้อมูลและเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์
๕.๑. | แผนการนำเข้าข้อมูล | bar: 3
๕.๒. | ผลการทดสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูล | bar: 6
๕.๓. | แผนการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ | bar: 3
๕.๔. | การทดสอบการเชื่อมโยงระบบซอฟต์แวร์ | bar: 6
๕.๕. | สถาปัตยกรรมองค์กรด้านการเชื่อมโยงตามที่เป็นจริง (AS-BUILT)
๖. | รายงานผลการนำออกใช้งานและสนับสนุนการใช้งาน
๖.๑. | แผนการนำออกใช้งาน | bar: 3
๖.๒. | รายงานผลการนำออกใช้งาน | bar: 9 to 24
๖.๓. | แผนการฝึกอบรมบุคลากร | bar: 3
๖.๔. | รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากร | bar: 9 to 24
๖.๕. | แผนการสนับสนุนการใช้งาน | bar: 3
๖.๖. | รายงานผลการสนับสนุนการใช้งานระบบ | bar: 9 to 24
| 952 | 10% | 20% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 10% | 100%
|  | 95.2 | 190.4 | 114.24 | 114.24 | 114.24 | 114.24 | 114.24 | 95.2